## Лист1
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Допускаемый кавитационный запас, м, не более
1К 8/18 | 8 | 18 | 2.5 | 1.2 | 2900 | 48 | 53 | 220; 380 | 50 | 3.8
1К 20/30 | 20 | 30 | 2.5 | 3.5 | 2900 | 48 | 64 | 220; 380 | 50 | 3.8
К 45/30 | 45 | 32 | 2.5 | 6.5 | 2900 | 48 | 72 | 220; 380 | 50 | 4
К 160/30 | 160 | 30 | 2.5 | 20 | 1450 | 24.2 | 75 | 220; 380 | 50 | 4.2
К 290/30 | 290 | 30 | 2.5 | 35.1 | 1450 | 24.2 | 82 | 220; 380 | 50 | 4.2
1К 50-32-125 | 12.5 | 20 | 3.5 | 1.6 | 2900 | 48 | 58 | 220; 380 | 50 | 3.5
1К 65-50-160 | 25 | 32 | 3.5 | 4.3 | 2900 | 48 | 62 | 220; 380 | 50 | 3.8
1К 80-50-200 | 50 | 50 | 3.5 | 15 | 2900 | 48 | 65 | 220; 380 | 50 | 3.5
1К 80-65-160 | 50 | 32 | 6 | 7 | 2900 | 48 | 72 | 220; 380 | 50 | 4
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 6 | 24.5 | 2900 | 48 | 70 | 220; 380 | 50 | 4.5
1К 100-65-250 | 100 | 80 | 3.5 | 40 | 2900 | 48 | 67 | 220; 380 | 50 | 4.5
1К 100-80-160 | 100 | 32 | 6 | 12.8 | 2900 | 48 | 79 | 220; 380 | 50 | 4.5
1К 150-125-315 | 200 | 32 | 3.5 | 30 | 1450 | 24 | 76 | 220; 380 | 50 | 4