## Лист1
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | КПД агрегата, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Высота самовсасывания (макс.), м | Допускаемая продолжительность самовсасывания (макс.), с
ВК, ВКС 1/16 - 1Г (2Г) | 3.6 | 16 | 2.5 | 1.2 | 1450 | 24 | 28 | 22 | 220/380/660 | 50 | 4 | 4 | 600
ВК, ВКС 2/26 - 1Г (2Г) | 7.2 | 26 | 2.5 | 4.6 | 1450 | 24 | 33 | 26 | 220/380/660 | 50 | 5 | 4 | 600
ВК, ВКС 4/28 - 1Г (2Г) | 14.4 | 28 | 2.5 | 7 | 1450 | 24 | 41 | 32 | 220/380/660 | 50 | 6 | 4 | 600
ВК, ВКС 5/24 - 1Г (2Г) | 18 | 24 | 2.5 | 8.3 | 1450 | 24 | 38 | 30 | 220/380/660 | 50 | 6 | 4 | 600
ВК, ВКС 5/32 - 1Г (2Г) | 18 | 32 | 2.5 | 8.8 | 1450 | 24 | 39 | 30 | 220/380/660 | 50 | 6.5 | 3.5 | 600